- 中国医学科学院肿瘤医院山西医院（山西省肿瘤医院）5号楼七氟丙烷气体灭火器

- 检修项目概述

- 项目名称：中国医学科学院肿瘤医院山西医院（山西省肿瘤医院）5号楼七氟丙烷气体灭火器检修项目

- 二、项目位置：山西省太原市职工新街3号（山西省肿瘤医院）

三、项目概况：

为保障山西省肿瘤医院5号楼的消防安全，现对5号楼内18具七氟丙烷气体灭火器进行全面检修。其中：

- GQQ150七氟丙烷气体灭火器7具；

- GQQ120七氟丙烷气体灭火器1具；

- GQQ100七氟丙烷气体灭火器1具；

- GQQ90七氟丙烷气体灭火器2具；

- GQQ70七氟丙烷气体灭火器4具；

- GQQ40七氟丙烷气体灭火器3具。

- 本次七氟丙烷气体灭火器检修预算金额为112000元。

- 四、项目目的：

确保七氟丙烷气体灭火器（含瓶组、管网、阀组及附属组件）符合GB50263《气体灭火系统施工及验收规范》、GB25972-2024《气体灭火系统及部件》、DB13/T5731-2023《常用气体灭火系统检查维修保养安全规范》及GA-95-2026《灭火器维修与报废规程》等国家及行业标准，严格按照TSG23-2021《气瓶安全技术规程》的规定进行检测与维护。

- 五、适用范围

- 本需求适用于各类型七氟丙烷气体灭火装置（含柜式、管网式、预制式）的维修服务，涵盖灭火剂瓶组、驱动瓶组、阀门组件（容器阀、选择阀、单向阀等）、管网及附件、压力监测装置等部件的检查、维修、更换、充装。

- 六、核心原则

- （一）合规性原则：所有钢瓶检测作业严格遵循现行消防法规、产品标准及安全规范，确保年检后设备通过消防验收；

- （二）安全性原则：作业全程采取安全防护措施，严防气体泄漏、设备损伤及人员安全事故，暂停系统运行需履行审批及备案程序；

- （三）溯源性原则：建立完整维修档案，实现每台设备维修流程、部件更换、药剂充装等信息可追溯；

- （四）专业性原则：由具备相应资质的人员使用标准设备开展作业，确保维修质量符合产品原出厂标准。

- 七、维修单位资质及人员要求

- （一）单位资质

- 1.具备独立法人资格，持有有效营业执照，经营范围包含七氟丙烷气体灭火系统维修、保养及灭火剂充装服务；

- 2.取得消防设施维护保养检测机构相应资质，取得特种设备检验机构核准证；

- 3.建立健全安全管理制度及应急处置预案，维修场地划分合理，水压试验、气密试验区与充装区域完全隔离，符合环保及劳动安全要求。

- （二）人员要求

- 1.维修及检验人员需经专业培训，熟悉七氟丙烷灭火系统原理、性能及操作规程；

- 2.配备不少于2名专职检验人员，负责维修全流程质量管控及出厂检验，确保每台设备维修合格；

- 3.作业人员掌握个体防护装备（空气呼吸器、防化服等）及应急救援装备的使用方法，熟悉维修作业安全风险及现场处置方案。

- （三）设备要求

- 1.配备符合标准的维修及检验设备，包括水压试验台、气密性检测装置、灭火剂充装设备、称重设备、压力指示器检验台、检漏仪等，满足维修品种及数量需求；

- 2.建立设备管理台账及校准档案，测量工具及仪器按规定定期检定或校准，确保设备精度及正常运行；

- 3.配备专用运输设备及防护工具，保障气瓶搬运、装卸过程中的安全，严防瓶体损伤。

- 八、验收标准与售后服务

- （一）验收标准

1.设备外观完好，无损伤、泄漏，标识清晰完整，三重量参数标注严格按照TSG23-2021《气瓶安全技术规程》的规定进行检测与维护。

- 2.压力及充装量达标，压力表指示正常，灭火剂重量不低于设计值的90%；

- 3.维修档案、记录及报告齐全，符合溯源要求，维修过程合规，无违规操作及部件混用情况。

- （二）售后服务

- 1.提供1年的维修质保期，质保期内出现非人为故障的，免费维修或更换部件；

- 2.建立质量信息反馈及用户服务制度，接到故障通知后及时响应，提供技术支持；

- 3.为使用单位提供技术培训，指导工作人员掌握设备日常检查、操作及简单故障处理方法。