负压、压缩空气系统维护、保养采购需求

一、 项目基本信息

1. 项目名称：山西省肿瘤医院负压、压缩空气系统维护、保养项目

2. 采购单位：山西省肿瘤医院

3. 实施地点：太原市杏花岭区职工新街3号

4. 预算范围：人民币 46万元

一、项目概况

为保障我院医用负压吸引系统、医用压缩空气系统、氧气系统、呼叫系统持续、安全、稳定运行，满足临床诊疗、手术室、ICU、病房等区域医用气体使用需求。

本项目维保范围覆盖医院全院负压系统、压缩空气系统主机设备、呼叫系统、医用气体输送管道（含氧气）、终端阀门及配套附属设施，严格遵循《医用气体工程技术规范》（GB50751-2012）、《医院医用气体系统运行管理规范》（WS435-2013）等国家及行业标准执行，确保系统运维符合医疗机构医用气体安全管理要求。

二、维保服务范围

1. 负压设备：6套负压真空泵机组、真空罐、负压控制柜、负压过滤器、压力传感器、止回阀等核心设备及附属配件。

2.压缩空气设备：4套空压机机组、干燥机、储气罐、压缩空气过滤器、电控系统、油滤、油分芯、安全阀、压力仪表等全套设备。

3.呼叫系统：全院呼叫系统护士站主机、分机、走廊显示器、卫生间紧急呼叫、线路。

4. 医用气体输送管网：全院医用气体主管道、支管道、阀门、减压阀、压力表等管网设施，包含管道漏气检测、焊接维修、堵塞疏通。

3. 医用气体终端设施：全院设备带终端、各诊疗科室接口，包含终端维修、更换、调试、故障排查、配件更换。

三、维护保养服务内容及要求

（一）日常基础维保

1. 定期巡检：每月对负压、压缩空气系统主机及管网开展不少于1次全面巡检。

2. 清洁保养：定期清洁设备散热系统、过滤器滤芯、机组外观，清除设备及机房内灰尘、杂物。

3. 仪表校准：每季度对系统压力表、压力传感器、真空表等计量仪表进行校准。

4. 安全检测：定期检查电气线路、控制开关完好性，杜绝电气安全隐患，保障设备运行安全。

（二）定期专项维保

1. 设备保养换油：每年对负压真空泵、空压机完成1次全面换油保养，同步更换油过滤器、空气过滤器、油气分离器等易损耗材。

2. 管网维护：每年完成不少于3次全院管网全面排查，对漏气管道进行焊接维修、疏通堵塞管道，更换老化阀门、密封件。

3. 终端维保：定期检修全院气体终端，更换损坏的终端接头、密封垫、阀门等配件，确保终端出气通畅、密封无泄漏。

4. 系统调试：维保后对整个负压、压缩空气系统进行整体调试，检测系统压力、真空度等核心指标。

（三）应急维修服务

1. 服务商需提供7×24小时应急维修响应，接到医院故障通知后，市区内30分钟内抵达现场，快速排查并解决故障。

2. 应急维修包含突发漏气、设备停机、终端故障、管网堵塞等各类紧急问题，恢复系统正常运行。

3. 建立应急维修档案，详细记录故障原因、维修过程、更换配件及维修结果，定期向医院总务科报备。

（四）配件及耗材供应

1. 维保所需耗材（润滑油、过滤器、密封件、终端配件等）均由服务商提供，所有配件需符合医用气体系统标准，具备产品合格证明、质检报告，严禁使用劣质、非标配件。

2. 单价500元以下常规零配件免费更换，单价超500元配件需提前向医院报备，经医院同意后更换。

3. 配件更换后需做好记录，留存产品合格证，建立配件使用台账。

（五）档案管理

1. 服务商需建立完善的维保档案，包含巡检记录、保养记录、维修记录、配件更换记录等。

2. 每月向医院提交月度维保报告，每季度提交系统运行分析报告，每年提交完整年度维保总结及全套档案资料。

UPS电池采购需求

一、 项目基本信息

1. 项目名称：山西省肿瘤医院更换UPS电池更换

2. 采购单位：山西省肿瘤医院

3. 实施地点：太原市杏花岭区职工新街3号

4. 预算范围：人民币 20万元

5. 调研目的：通过对标意向供应商，确认UPS系统电池的市场主流配置、性能参数及采购成本。

二、 项目背景与需求

1、目前医院3套UPS的蓄电池使用超过5年，已老化需要更换，数量见下表。

2、由于电池品质影响UPS主机性能，更换新电池的供货方需承诺对所更换电池和UPS主机免费全面维护3年（含主机维护保养、电池定期放电、电池保养）。

3、UPS 主机品牌：  艾默生

三、蓄电池数量表

| 货物名称 | 主机功率/安装时间 | 规格参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 蓄电池 | 120KVA，2006年安装 | 150AH/12V | 只 | 32 |
| 蓄电池 | 60KVA，2011年安装 | 120AH/12V | 只 | 32 |
| 蓄电池 | 40KVA，2006年安装 | 100AH/12V | 只 | 32 |

四、蓄电池基本要求

  - 基本要求：120AH/12V重量为33.5公斤、150AH电池重量为41公斤

  - 蓄电池浮充设计寿命不少于10年（25℃），质保期不少于3年。

  - 产品外观要求:蓄电池标志清晰，外观不得有变形、漏液、裂纹及污迹。

  - 产品安全性要求：蓄电池在正常浮充工作中应无酸雾逸出，蓄电池安全阀应具有自动开启和自动关闭的功能。

  - 蓄电池安全阀开阀压力应满足范围:10~35kPa，闭阀压力应满足范围:10~35kPa。

  - 密封反应效率要求:蓄电池密封反应效率应不低于 95%；

  - 容量保存率要求：蓄电池封置28天后，其容量保存率应不低于96%，；

  - 蓄电池端电压均衡性：开路状态时最高与最低值应≤100mV，进入浮充状态24h后端电压差≤480mV，放电时端电压差≤300mV。

  - 蓄电池连接条电压降：以5.5I10放电条件下，蓄电池电压差≤10mV。

  - 容量一致性：同组蓄电池10小时率容量试验时，最大实际容量与最小实际容量差值≤5%。

  - 过度放电恢复能力：蓄电池过度放电后容量恢复值应≥90%。

  - 再充电性能：蓄电池恒压充电24h的再充电能力因素 Rbf24h≥85%。

  - 复合效率：蓄电池VRLA AGM电池技术和内部气体再复合效率达99%。

请意向供应商针对上述电池规格分别提供以下材料：

1. 公司资质（加盖公章）。

2. UPS电池详细配置方案（含品牌、型号、核心参数表）。

- 3.针对本项目的报价单（含设备、安装、辅材、税费全包价格）。

负压泵站系统更新改造项目采购需求

一、 项目基本信息

1. 项目名称：山西省肿瘤医院负压泵站系统更新改造项目

2. 采购单位：山西省肿瘤医院

3. 实施地点：太原市杏花岭区职工新街3号

4. 预算范围：人民币 38万元

5. 调研目的：通过对标意向供应商，确认爪式真空泵系统的市场主流配置、性能参数及采购成本。

二、 项目背景与需求

因院区原有负压设备老化，能耗高。为提升手术室、ICU、传染病区等关键区域的负压供应稳定性与安全性，计划采用爪式真空泵进行整体升级。我院每小时产气量1200m³，本次调研重点在于评估不同品牌在30m³/h和40m³/h风量下的技术方案及报价。

三、 核心技术规格与参数要求

1. 设备类型：爪式真空泵机组（无油，干式）

技术原理：采用双爪式结构，同步转子设计，必须为无油润滑类型。

产气量（抽速）：需同时提供对标方案：300 m³/h  及 400 m³/h 两种风量规格。

真空度：极限真空度：≤ -0.098 MPa (绝对压力 ≤ 2000 Pa)。

工作真空度：需稳定在 -0.08 MPa 至 -0.09 MPa 之间，满足全院连续运行需求。

材质要求：泵体与气体接触部件材质：铝合金/不锈钢（耐腐蚀，防止锈蚀）。

密封材质：耐老化氟橡胶或同等材质。

2. 系统配置与控制

控制系统：配备PLC+触摸屏控制。

具备自动报警功能（含过载、超温、过压、断流保护）。

噪音控制：机组整体噪音 ≤ 65 dB(A)，需配备高效消音装置及隔音箱体。

3. 附属系统

气水分离器：高效分离，确保出气含湿量符合标准。

缓冲罐与止回阀：防止气体倒灌，保障系统稳定。

四、 资质与服务要求

调研材料提交清单

请意向供应商针对上述 300m³/h 和 400m³/h 两个规格分别提供以下材料：

1. 公司资质（加盖公章）。

2. 爪式真空泵详细配置方案（含品牌、型号、核心参数表）。

3. 针对本项目的报价单（含设备、安装、辅材、税费全包价格）。

山西省肿瘤医院院内雨污分流改造项目工程勘察设计

采购需求

一、项目基本信息

1.项目名称： 山西省太原市杏花岭区山西省肿瘤医院雨污分流改造项目勘察设计

2.项目地点： 山西省太原市杏花岭区山西省肿瘤医院院内

3. 预算范围：人民币 24万元

4.采购范围：本次院内雨污分流改造项目的现状勘探调研+工程设计，具体包含：1. 现状管网测量勘探：对院内现有排水管网、雨污混接错接点、检查井、化粪池、外接市政接驳口进行全面探测排查2. 方案设计+施工图设计：完成雨污分流改造方案设计、施工图设计，配合完成报审及交底。

二、具体服务内容及要求

（一）勘探调研部分

1. 需要完成以下勘探工作：

探测院内现有雨水、污水管网的走向、管径、埋深、材质，标注检查井位置、井深、接口形式。

排查所有雨污混接、错接点位，绘制现状排水管网平面图、纵断面图

勘探项目区域地质条件，出具符合规范要求的岩土工程勘察报告，满足设计深度要求。

现场核对现有外接市政雨水、污水接驳口位置、管径、标高，确认接驳条件。

摸清现有化粪池、隔油池（针对医院食堂）的位置、容积、使用现状

2. 成果要求：提供完整的探测勘察报告（含纸质版4份+电子版CAD文件）

（二）设计部分

1. 根据勘探结果完成雨污分流改造工程方案设计和施工图设计，包含：

确定院内雨水、污水分流改造走向、管网平面布置、管径标高设计

错接点、混接点整改方案设计，新老管道接驳设计

化粪池、检查井、雨水口改造、新建设计

道路破复、绿化恢复设计

编制设计概算、工程量清单

2. 配合采购单位完成设计方案报审、施工图审图，提供施工期间技术交底和现场配合服务

3. 设计要求符合国家、山西省现行市政设计规范、环保要求，满足太原市杏花岭区环保部门、市政排水部门的验收标准

4. 质量要求：符合国家、山西省现行勘察设计规范、标准，成果文件一次性通过相关部门审批。