附件2
山西省肿瘤医院
4号楼信息机房修缮改造工程、内科楼功能提升工程
监理项目采购需求
一、需求：
需要对本项目施工阶段的质量、进度、费用控制管理和安全、合同、信息等方面协调管理服务，以及勘察、设计、设备监造、保修等阶段的相关工程服务。具体如下：
1、指导督促建筑工程施工，确保建筑质量，环保标准和安全要求的达标；
2、负责实施审核方案、复查方案、并对施工方的工程实施进度监督，验收及记录；
3、指导建筑工程材料的选用、验收与使用情况，确保符合相关质量标准、安全标准和环保标准；
4、收集工程相关资料、进行综合分析，对施工方的进度、质量、安全进行跟踪和监督；
5、指导施工方进行日常安全管理，开展安全风险评估工作，制定安全工作措施和疏散预案，确保施工安全和生产秩序；
6、对施工现场的危险有害因素进行识别、分析和评估，提出安全监督意见和建议，以防止事故发生；
7、撰写每日、每周、每月监督汇报，将工程的质量、安全、进度情况及时向业户或其他相关方进行报告；
8、具体执行本项目监理工作，并完成相关报表、工作汇报及其他要求任务。
二、服务商可根据采购需求需分别讲述服务、报价等相关内容。
三、项目概况及监理服务范围：
[bookmark: _Toc28618]第一标段监理：山西省肿瘤医院4号楼信息机房修缮改造工程
1.项目概况分析
本项目为山西省肿瘤医院4号楼三层信息机房修缮改造工程，是医院信息化系统稳定运行、医疗数据安全存储、智慧诊疗业务常态化开展的核心基础保障工程。随着医院医疗业务扩容、信息化系统迭代升级、智慧医疗设备持续增加，现有机房软硬件设施、空间规模、配套系统已无法适配现阶段及未来中长期业务发展需求，存在多项短板问题，须通过整体扩建、系统升级改造实现机房标准化、规范化、智能化提质升级。工程造价约297万元。
原有现状机房位于4号楼三层，原有建筑面积为9.8m×12m，机房内部配置17台机柜，为医院日常诊疗数据存储、院内网络传输、业务系统运行提供基础支撑。经现场核查及现状摸排，现有机房存在多项核心问题：一是设备整体老化，机房原有网络、供电、制冷、监控设备服役时间较长，硬件性能衰减、故障率升高，运维成本逐年增加，设备稳定性难以保障医疗核心业务不间断运行；二是供电与制冷容量严重不足，原有UPS供电系统、精密空调、新风系统按照早期业务规模配置，无法承载现有新增信息化设备负荷，无冗余扩容空间，高温过载、供电波动风险突出；三是机房空间受限，原有机房布局紧凑，仅可满足17台机柜部署，无预留扩容区域，无法适配医院未来信息化业务增量需求；四是配套系统老旧滞后，原有综合布线、动环监控、安防门禁、消防、防雷接地等系统标准偏低，智能化、自动化程度不足，不符合现代医疗数据机房安全建设标准，存在数据安全、设备运行安全隐患。
为彻底解决现有机房短板，消除运行安全隐患，适配医院智慧医疗、信息化建设长期发展规划，本次实施4号楼三层信息机房整体扩建升级改造，全面提升机房空间规模、设备承载能力、供电制冷冗余、智能化管控水平，保障医院医疗数据、业务系统安全、稳定、不间断运行。
[bookmark: _Toc19001]2.项目改造规模
本次改造机房位于4号楼三层，改造后机房整体尺寸优化为25.42m×12.62m，层高4.2m，总面积约320.8㎡，较原机房实现大面积扩建，整体空间布局更加规整、合理，设备部署、运维操作、散热通风条件大幅提升。改造后机房标准化、规范化程度显著提高，核心设备规模升级为40台标准42U机柜，可充分满足医院现有业务设备部署及未来3-5年信息化设备扩容、业务系统升级需求。
3.项目改造内容
本次改造涵盖机房装饰装修、供配电系统、UPS及蓄电池系统、精密空调系统、新风系统、气体灭火消防系统、动环监控系统、安防门禁系统、综合布线系统、防雷接地与等电位系统、结构承重加固系统、水暖改造系统十三项专项内容。改造坚持“安全优先、合规达标、系统可靠、扩容前瞻、智能运维、节能长效、施工可行”的总体思路，彻底解决现状机房安全隐患、性能短板与容量瓶颈，打造适配医院7×24h不间断运行、数据安全可控、运维管理规范的现代化医疗标准机房。
项目工期：3个月。
第二标段监理：山西省肿瘤医院内科楼功能提升工程
本项目为既有建筑 2～8 层室内病房改造工程，面积6000平米，工程造价约170万元，项目工期1个月，本次改造不改动建筑原有主体结构、楼梯、电梯及竖井，仅对楼层内部空间重新划分，实现医疗病房功能升级。改造楼层包含二层日间病房，四至八层依次为头颈、胸 1、胸 2、胸 3、乳腺专科住院病房。
二层布置日间病房，设置 2 人病房、处置室、输液室等功能房间，满足日间患者诊疗观察需求；四层作为头颈专科病房，设置 2 人、3 人、4 人、6 人病房及配套处置用房，规划床位 42 张；五、六、七层为胸部系列专科病房，八层为乳腺专科病房，各楼层结合专科需求划分多人间病房，配套洗漱、处置等辅助医疗用房，扩充住院床位，适配各病种患者住院收治。
本工程浅色墙体均为本次新建隔墙，墙体采用40×60×3mm 镀锌方管骨架，竖向间距 @400，双面干挂抗磨饰面板；部分房间分隔采用定制成品内置百叶双层玻璃隔断，兼顾采光与病患隐私；所有新增墙体门洞均设置规格 1000×2100mm 成品医用门，符合医院医疗用房使用标准。
本工程配套多项医疗专项及电气改造，强电改造包含病区照明、普通插座、医疗设备专用回路管线敷设，配电箱改造、灯具开关面板安装、线路测试及通电调试。同时包含墙体洞口开凿封堵、管线预埋、现场清理等配套工作。
改造通过重新组织室内医疗流线，完善病房及配套辅助功能，优化各专科病区布局，提升病区使用条件，满足医院临床收治、日常诊疗管理的实际使用要求。
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