负压、压缩空气系统维护、保养采购需求
一、 项目基本信息 
1. 项目名称：山西省肿瘤医院负压、压缩空气系统维护、保养项目
2. 采购单位：山西省肿瘤医院
3. 实施地点：太原市杏花岭区职工新街3号
4. 预算范围：人民币 46万元
一、项目概况
为保障我院医用负压吸引系统、医用压缩空气系统、氧气系统、呼叫系统持续、安全、稳定运行，满足临床诊疗、手术室、ICU、病房等区域医用气体使用需求。 
本项目维保范围覆盖医院全院负压系统、压缩空气系统主机设备、呼叫系统、医用气体输送管道（含氧气）、终端阀门及配套附属设施，严格遵循《医用气体工程技术规范》（GB50751-2012）、《医院医用气体系统运行管理规范》（WS435-2013）等国家及行业标准执行，确保系统运维符合医疗机构医用气体安全管理要求。
二、维保服务范围
1. 负压设备：6套负压真空泵机组、真空罐、负压控制柜、负压过滤器、压力传感器、止回阀等核心设备及附属配件。
2.压缩空气设备：4套空压机机组、干燥机、储气罐、压缩空气过滤器、电控系统、油滤、油分芯、安全阀、压力仪表等全套设备。
3.呼叫系统：全院呼叫系统护士站主机、分机、走廊显示器、卫生间紧急呼叫、线路。
4. 医用气体输送管网：全院医用气体主管道、支管道、阀门、减压阀、压力表等管网设施，包含管道漏气检测、焊接维修、堵塞疏通。
3. 医用气体终端设施：全院设备带终端、各诊疗科室接口，包含终端维修、更换、调试、故障排查、配件更换。
三、维护保养服务内容及要求
（一）日常基础维保
1. 定期巡检：每月对负压、压缩空气系统主机及管网开展不少于1次全面巡检。
2. 清洁保养：定期清洁设备散热系统、过滤器滤芯、机组外观，清除设备及机房内灰尘、杂物。
3. 仪表校准：每季度对系统压力表、压力传感器、真空表等计量仪表进行校准。
4. 安全检测：定期检查电气线路、控制开关完好性，杜绝电气安全隐患，保障设备运行安全。
（二）定期专项维保
1. 设备保养换油：每年对负压真空泵、空压机完成1次全面换油保养，同步更换油过滤器、空气过滤器、油气分离器等易损耗材。
2. 管网维护：每年完成不少于3次全院管网全面排查，对漏气管道进行焊接维修、疏通堵塞管道，更换老化阀门、密封件。
3. 终端维保：定期检修全院气体终端，更换损坏的终端接头、密封垫、阀门等配件，确保终端出气通畅、密封无泄漏。
4. 系统调试：维保后对整个负压、压缩空气系统进行整体调试，检测系统压力、真空度等核心指标。
（三）应急维修服务 
1. 服务商需提供7×24小时应急维修响应，接到医院故障通知后，市区内30分钟内抵达现场，快速排查并解决故障。
2. 应急维修包含突发漏气、设备停机、终端故障、管网堵塞等各类紧急问题，恢复系统正常运行。
3. 建立应急维修档案，详细记录故障原因、维修过程、更换配件及维修结果，定期向医院总务科报备。
（四）配件及耗材供应
1. 维保所需耗材（润滑油、过滤器、密封件、终端配件等）均由服务商提供，所有配件需符合医用气体系统标准，具备产品合格证明、质检报告，严禁使用劣质、非标配件。
2. 单价500元以下常规零配件免费更换，单价超500元配件需提前向医院报备，经医院同意后更换。
3. 配件更换后需做好记录，留存产品合格证，建立配件使用台账。 
（五）档案管理
1. 服务商需建立完善的维保档案，包含巡检记录、保养记录、维修记录、配件更换记录等。
2. 每月向医院提交月度维保报告，每季度提交系统运行分析报告，每年提交完整年度维保总结及全套档案资料。




南污水站设备更新改造项目
一、 项目基本信息 
1. 项目名称：山西省肿瘤医院南污水站设备更新改造项目
2. 采购单位：山西省肿瘤医院
3. 实施地点：太原市杏花岭区职工新街3号
4. 预算范围：人民币 20万元
一、项目概况
1.1 项目背景
我院南院区污水站现有污水处理设备存在老化严重、处理效率下降、部分关键部件频繁故障等问题，已难以稳定满足现行《医疗机构水污染物排放标准》（GB 18466-2005）及地方环保部门的最新排放要求。为保障医疗污水达标排放、消除环保隐患、确保院区正常运营，拟对南污水站核心处理设备进行更新改造。
1.2 项目目标
更换老化、低效的核心处理设备，恢复并提升污水处理能力；
确保出水水质稳定达到GB 18466-2005中"综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值"预处理标准；
提升系统自动化水平，降低人工运维强度；
满足环保部门在线监测及数据上传要求。
1.3现有污水站基本情况
	项目
	参数

	设计处理规模
	1000 m³/d

	实际日均处理量
	300m³/d



二、采购需求范围 
本次市场调研及后续采购涵盖以下范围：
2.1 设备目录
山西省肿瘤医院
污水处理南站工艺设备改造工程
改造设备清单
人民币 
	序号
	设备名称
	技术参数
	单位
	数量
	单价/元
	总价/元

	1
	拆除工程
	拆除、清理改造设备；
	项
	1
	
	

	2
	污水提升泵
	型号：80WQ35-13-3；流量：35m3/h；扬程：13m；功率：3kW；
	台
	2
	
	

	3
	液位控制系统
	液位高低探测，水位高自动泵水，处于低水位自动停机，密封盒点触点控制方式；
	套
	2
	
	

	4
	鼓风机
	功率4kW；压力39.2kPa；风量3.28 m3/min；
	台
	3
	
	

	5
	絮凝剂投加系统
	V=1000L,Q=100L/h，含搅拌泵，PVC材质；
	台
	1
	
	

	6
	消毒剂投加系统
	V=1000L,Q=100L/h，PVC材质；
	台
	1
	
	

	7
	管阀件
	改造部分工艺管道、弯头、三通、阀门等；
	批
	1
	
	

	8
	电控系统
	现有电控系统检修调试
	项
	1
	
	

	9
	PLC控制
	更换触摸屏，PLC编程；
	项
	1
	
	



2.2 服务范围 
	服务内容
	要求

	现场踏勘与方案深化
	供应商须实地勘察，出具针对性改造方案

	旧设备拆除与处置
	含旧设备安全拆除、院内指定地点堆放或合规处置

	新设备安装调试
	含设备就位、管路连接、电气接线、系统联调

	土建配套改造
	必要的设备基础、管沟、检查井等土建施工

	人员培训
	操作、维护、故障排查培训不少于2个工作日

	质保服务
	整体质保期≥2年，核心设备≥3年



三、技术要求 
3.1 总体技术要求 
1.处理能力：改造后系统处理能力不低于设计处理量
2.出水水质：严格执行GB 18466-2005标准，关键指标控制如下：
3.噪声控制：设备运行噪声符合GB 12348-2008要求。
4.臭气控制：污水处理区域臭气浓度符合GB 14554-93《恶臭污染物排放标准》要求，必要区域设置密闭收集+除臭装置。
5.材质要求：与污水直接接触的设备及管道应采用耐腐蚀材质，设计使用寿命≥15年。
3.2 控制系统要求 
1.采用PLC+触摸屏控制，预留RS485/以太网通讯接口；
2.支持与医院后勤管理平台或环保部门在线监控平台数据对接；
四、售后要求  
故障响应时间：接到通知后4小时内响应，24小时内到达现场
定期巡查：质保期内每季度不少于1次现场巡检.

南、北污水站清掏项目
一、 项目基本信息 
1. 项目名称：山西省肿瘤医院南、北污水站清掏项目
2. 采购单位：山西省肿瘤医院
3. 实施地点：太原市杏花岭区职工新街3号
4. 预算范围：人民币 19万元
一、项目概况
南、北污水站需清掏池体，确保水质达标排放。
	序号
	服务内容
	数量
	单位
	单价（元/m3）
	总价（元）

	1
	北站：调节池+生化池+一沉池北站+提升池：12m×17m×3.2m
	652.8
	m3
	
	

	2
	南站：提升池+初沉池+调节池12.5m×11.5m×4.2m
	603.75
	m3
	
	





  


山西省肿瘤医院弱电线路整理采购需求
一、 项目基本信息 
1. 项目名称：山西省肿瘤医院弱电线路整理
2. 采购单位：山西省肿瘤医院
3. 实施地点：太原市杏花岭区职工新街3号
4. 预算范围：人民币 86万元
一、项目概况
随着院内信息化建设的不断深入，现有架空电话电缆、监控、网络及运营商光临线路存在诸多问题，如线路老化、布局混乱、安全隐患突出、维护困难等，已无法满足当前及未来的使用需求。为提升院内线路的安全性、规范性和可靠性，特制定本整理改造方案。
本次工程旨在对区域内通信，监控，信息架空线路进行系统性整治，通过对院内架空线路的全面梳理、规划与改造，实现线路布局合理、走向清晰、标识规范、安全可靠，消除安全隐患，提升通信网络运行质量。工程涉及内部线路与外部线路的综合改造，重点解决架空线路不合理及”飞线”问题，确保通信线路安全、规范、高效运行，提升整体环境美观度，并为后续信息化升级奠定坚实基础。
2、 服务范围
(一)电话线路
1、部分线路使用年限较长，存在老化、绝缘层破损等现象，易发生通信故障和安全事故。
2、线路走向随意，部分区域存在乱拉乱接情况，影响美观且不便于维护。
3.部分电话线路与其他线路混合架设，存在信号干扰风险。
(二)监控线路
1、部分监控摄像头线路为架空明敷，易受外界环境影响，如风雨、人为破坏等，导致监控画面不稳定或中断。
2.线路接头处理不规范，存在接触不良等问题，影响监控信号传输质量。
3.部分区域线路冗余，未及时清理废弃线路，造成资源浪费和视觉污染。
(三)网络线路点名
1.现有网络线路带宽和性能难以满足日益增长的网络需求，部分区域存在网络卡顿、掉线等情况。
2.线路标识不清，出现故障时排查困难，影响网络恢复速度。
3.部分网络设备与线路不匹配，存在瓶颈问题，降低了网络整体性能。
(四)运营商线路
1.运营商基站供电线路和信号光缆线路架空敷设，存在一定的安全风险，如遇恶劣天气可能导致线缆脱落形成地面障碍物，易导致行人绊倒摔伤。
2.运营商基站线路与其他线路间距不足，可能存在相互干扰，影响通信质量。
（五）改造原则
1.安全第一:严格遵守相关安全规范和标准，确保改造过程及改造后的线路安全可靠，杜绝安全隐患。
2.统一规划:对院内各类线路进行整体规划，合理布局线路走向和路由，避免重复施工和资源浪费。
3.技术先进:采用成熟、先进的技术和材料，确保线路的性能和使用寿命，满足未来发展需求。
4美观规范:线路敷设应整齐有序，标识清晰规范，与院内环境相协调，提升整体美观度。
5. 经济实用:在满足功能和质量要求的前提下，控制改造成本，选择性价比高的方案和材料。
6. 可维护性:设计时充分考虑后期维护的便利性，便于线路的检修、升级和扩容。
（六）预期效果
1.安全性提升:消除了线路老化、乱拉乱接等安全隐患，降低了安全事故发生的风险，保障了院内人员和财产安全。
2.可靠性增强:改造后的线路性能稳定，通信质量、网络速度、监控画面等均得到显著提升，减少了故障发生的频率，提高了系统的可靠性。
3.管理便捷化:线路布局合理、标识清晰，便于后期的维护、管理和升级，降低了维护成本和难度。
4.环境美观化:通过规范线路敷设和清理废弃线路，改善了院内环境的视觉效果，提升了整体美观度。
5.为未来发展奠定基础:改造后的线路能够满足未来信息化发展的需求，为后续的系统升级和功能扩展提供了有力支持。
采购小组：        
负责人（签字）：   
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