负压、压缩空气系统维护、保养采购需求

一、 项目基本信息

1. 项目名称：山西省肿瘤医院负压、压缩空气系统维护、保养项目

2. 采购单位：山西省肿瘤医院

3. 实施地点：太原市杏花岭区职工新街3号

4. 预算范围：人民币 46万元

一、项目概况

为保障我院医用负压吸引系统、医用压缩空气系统、氧气系统、呼叫系统持续、安全、稳定运行，满足临床诊疗、手术室、ICU、病房等区域医用气体使用需求。

本项目维保范围覆盖医院全院负压系统、压缩空气系统主机设备、呼叫系统、医用气体输送管道（含氧气）、终端阀门及配套附属设施，严格遵循《医用气体工程技术规范》（GB50751-2012）、《医院医用气体系统运行管理规范》（WS435-2013）等国家及行业标准执行，确保系统运维符合医疗机构医用气体安全管理要求。

二、维保服务范围

1. 负压设备：6套负压真空泵机组、真空罐、负压控制柜、负压过滤器、压力传感器、止回阀等核心设备及附属配件。

2.压缩空气设备：4套空压机机组、干燥机、储气罐、压缩空气过滤器、电控系统、油滤、油分芯、安全阀、压力仪表等全套设备。

3.呼叫系统：全院呼叫系统护士站主机、分机、走廊显示器、卫生间紧急呼叫、线路。

4. 医用气体输送管网：全院医用气体主管道、支管道、阀门、减压阀、压力表等管网设施，包含管道漏气检测、焊接维修、堵塞疏通。

3. 医用气体终端设施：全院设备带终端、各诊疗科室接口，包含终端维修、更换、调试、故障排查、配件更换。

三、维护保养服务内容及要求

（一）日常基础维保

1. 定期巡检：每月对负压、压缩空气系统主机及管网开展不少于1次全面巡检。

2. 清洁保养：定期清洁设备散热系统、过滤器滤芯、机组外观，清除设备及机房内灰尘、杂物。

3. 仪表校准：每季度对系统压力表、压力传感器、真空表等计量仪表进行校准。

4. 安全检测：定期检查电气线路、控制开关完好性，杜绝电气安全隐患，保障设备运行安全。

（二）定期专项维保

1. 设备保养换油：每年对负压真空泵、空压机完成1次全面换油保养，同步更换油过滤器、空气过滤器、油气分离器等易损耗材。

2. 管网维护：每年完成不少于3次全院管网全面排查，对漏气管道进行焊接维修、疏通堵塞管道，更换老化阀门、密封件。

3. 终端维保：定期检修全院气体终端，更换损坏的终端接头、密封垫、阀门等配件，确保终端出气通畅、密封无泄漏。

4. 系统调试：维保后对整个负压、压缩空气系统进行整体调试，检测系统压力、真空度等核心指标。

（三）应急维修服务

1. 服务商需提供7×24小时应急维修响应，接到医院故障通知后，市区内30分钟内抵达现场，快速排查并解决故障。

2. 应急维修包含突发漏气、设备停机、终端故障、管网堵塞等各类紧急问题，恢复系统正常运行。

3. 建立应急维修档案，详细记录故障原因、维修过程、更换配件及维修结果，定期向医院总务科报备。

（四）配件及耗材供应

1. 维保所需耗材（润滑油、过滤器、密封件、终端配件等）均由服务商提供，所有配件需符合医用气体系统标准，具备产品合格证明、质检报告，严禁使用劣质、非标配件。

2. 单价500元以下常规零配件免费更换，单价超500元配件需提前向医院报备，经医院同意后更换。

3. 配件更换后需做好记录，留存产品合格证，建立配件使用台账。

（五）档案管理

1. 服务商需建立完善的维保档案，包含巡检记录、保养记录、维修记录、配件更换记录等。

2. 每月向医院提交月度维保报告，每季度提交系统运行分析报告，每年提交完整年度维保总结及全套档案资料。

南污水站设备更新改造项目

一、 项目基本信息

1. 项目名称：山西省肿瘤医院南污水站设备更新改造项目

2. 采购单位：山西省肿瘤医院

3. 实施地点：太原市杏花岭区职工新街3号

4. 预算范围：人民币 20万元

一、项目概况

1.1 项目背景

我院南院区污水站现有污水处理设备存在老化严重、处理效率下降、部分关键部件频繁故障等问题，已难以稳定满足现行《医疗机构水污染物排放标准》（GB 18466-2005）及地方环保部门的最新排放要求。为保障医疗污水达标排放、消除环保隐患、确保院区正常运营，拟对南污水站核心处理设备进行更新改造。

1.2 项目目标

更换老化、低效的核心处理设备，恢复并提升污水处理能力；

确保出水水质稳定达到GB 18466-2005中"综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值"预处理标准；

提升系统自动化水平，降低人工运维强度；

满足环保部门在线监测及数据上传要求。

1.3现有污水站基本情况

| 项目 | 参数 |
| --- | --- |
| 设计处理规模 | 1000 m³/d |
| 实际日均处理量 | 300m³/d |

二、采购需求范围

本次市场调研及后续采购涵盖以下范围：

2.1 设备目录

山西省肿瘤医院

污水处理南站工艺设备改造工程

改造设备清单

人民币

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 单价/元 | 总价/元 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 拆除工程 | 拆除、清理改造设备； | 项 | 1 |  |  |
| 2 | 污水提升泵 | 型号：80WQ35-13-3；流量：35m3/h；扬程：13m；功率：3kW； | 台 | 2 |  |  |
| 3 | 液位控制系统 | 液位高低探测，水位高自动泵水，处于低水位自动停机，密封盒点触点控制方式； | 套 | 2 |  |  |
| 4 | 鼓风机 | 功率4kW；压力39.2kPa；风量3.28 m3/min； | 台 | 3 |  |  |
| 5 | 絮凝剂投加系统 | V=1000L,Q=100L/h，含搅拌泵，PVC材质； | 台 | 1 |  |  |
| 6 | 消毒剂投加系统 | V=1000L,Q=100L/h，PVC材质； | 台 | 1 |  |  |
| 7 | 管阀件 | 改造部分工艺管道、弯头、三通、阀门等； | 批 | 1 |  |  |
| 8 | 电控系统 | 现有电控系统检修调试 | 项 | 1 |  |  |
| 9 | PLC控制 | 更换触摸屏，PLC编程； | 项 | 1 |  |  |

2.2 服务范围

| 服务内容 | 要求 |
| --- | --- |
| 现场踏勘与方案深化 | 供应商须实地勘察，出具针对性改造方案 |
| 旧设备拆除与处置 | 含旧设备安全拆除、院内指定地点堆放或合规处置 |
| 新设备安装调试 | 含设备就位、管路连接、电气接线、系统联调 |
| 土建配套改造 | 必要的设备基础、管沟、检查井等土建施工 |
| 人员培训 | 操作、维护、故障排查培训不少于2个工作日 |
| 质保服务 | 整体质保期≥2年，核心设备≥3年 |

三、技术要求

3.1 总体技术要求

1.处理能力：改造后系统处理能力不低于设计处理量

2.出水水质：严格执行GB 18466-2005标准，关键指标控制如下：

3.噪声控制：设备运行噪声符合GB 12348-2008要求。

4.臭气控制：污水处理区域臭气浓度符合GB 14554-93《恶臭污染物排放标准》要求，必要区域设置密闭收集+除臭装置。

5.材质要求：与污水直接接触的设备及管道应采用耐腐蚀材质，设计使用寿命≥15年。

3.2 控制系统要求

1.采用PLC+触摸屏控制，预留RS485/以太网通讯接口；

2.支持与医院后勤管理平台或环保部门在线监控平台数据对接；

四、售后要求

故障响应时间：接到通知后4小时内响应，24小时内到达现场

定期巡查：质保期内每季度不少于1次现场巡检.

南、北污水站清掏项目

一、 项目基本信息

1. 项目名称：山西省肿瘤医院南、北污水站清掏项目

2. 采购单位：山西省肿瘤医院

3. 实施地点：太原市杏花岭区职工新街3号

4. 预算范围：人民币 19万元

一、项目概况

南、北污水站需清掏池体，确保水质达标排放。

| 序号 | 服务内容 | 数量 | 单位 | 单价（元/m3） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 北站：调节池+生化池+一沉池北站+提升池：12m×17m×3.2m | 652.8 | m3 |  |  |
| 2 | 南站：提升池+初沉池+调节池12.5m×11.5m×4.2m | 603.75 | m3 |  |  |

山西省肿瘤医院弱电线路整理采购需求

一、 项目基本信息

1. 项目名称：山西省肿瘤医院弱电线路整理

2. 采购单位：山西省肿瘤医院

3. 实施地点：太原市杏花岭区职工新街3号

4. 预算范围：人民币 86万元

一、项目概况

随着院内信息化建设的不断深入，现有架空电话电缆、监控、网络及运营商光临线路存在诸多问题，如线路老化、布局混乱、安全隐患突出、维护困难等，已无法满足当前及未来的使用需求。为提升院内线路的安全性、规范性和可靠性，特制定本整理改造方案。

本次工程旨在对区域内通信，监控，信息架空线路进行系统性整治，通过对院内架空线路的全面梳理、规划与改造，实现线路布局合理、走向清晰、标识规范、安全可靠，消除安全隐患，提升通信网络运行质量。工程涉及内部线路与外部线路的综合改造，重点解决架空线路不合理及”飞线”问题，确保通信线路安全、规范、高效运行，提升整体环境美观度，并为后续信息化升级奠定坚实基础。

- 服务范围

- (一)电话线路

- 1、部分线路使用年限较长，存在老化、绝缘层破损等现象，易发生通信故障和安全事故。

- 2、线路走向随意，部分区域存在乱拉乱接情况，影响美观且不便于维护。

- 3.部分电话线路与其他线路混合架设，存在信号干扰风险。

- (二)监控线路

- 1、部分监控摄像头线路为架空明敷，易受外界环境影响，如风雨、人为破坏等，导致监控画面不稳定或中断。

- 2.线路接头处理不规范，存在接触不良等问题，影响监控信号传输质量。

- 3.部分区域线路冗余，未及时清理废弃线路，造成资源浪费和视觉污染。

- (三)网络线路点名

- 1.现有网络线路带宽和性能难以满足日益增长的网络需求，部分区域存在网络卡顿、掉线等情况。

- 2.线路标识不清，出现故障时排查困难，影响网络恢复速度。

- 3.部分网络设备与线路不匹配，存在瓶颈问题，降低了网络整体性能。

- (四)运营商线路

- 1.运营商基站供电线路和信号光缆线路架空敷设，存在一定的安全风险，如遇恶劣天气可能导致线缆脱落形成地面障碍物，易导致行人绊倒摔伤。

- 2.运营商基站线路与其他线路间距不足，可能存在相互干扰，影响通信质量。

- （五）改造原则

- 1.安全第一:严格遵守相关安全规范和标准，确保改造过程及改造后的线路安全可靠，杜绝安全隐患。

- 2.统一规划:对院内各类线路进行整体规划，合理布局线路走向和路由，避免重复施工和资源浪费。

- 3.技术先进:采用成熟、先进的技术和材料，确保线路的性能和使用寿命，满足未来发展需求。

- 4美观规范:线路敷设应整齐有序，标识清晰规范，与院内环境相协调，提升整体美观度。

- 经济实用:在满足功能和质量要求的前提下，控制改造成本，选择性价比高的方案和材料。

- 可维护性:设计时充分考虑后期维护的便利性，便于线路的检修、升级和扩容。

- （六）预期效果

- 1.安全性提升:消除了线路老化、乱拉乱接等安全隐患，降低了安全事故发生的风险，保障了院内人员和财产安全。

- 2.可靠性增强:改造后的线路性能稳定，通信质量、网络速度、监控画面等均得到显著提升，减少了故障发生的频率，提高了系统的可靠性。

- 3.管理便捷化:线路布局合理、标识清晰，便于后期的维护、管理和升级，降低了维护成本和难度。

- 4.环境美观化:通过规范线路敷设和清理废弃线路，改善了院内环境的视觉效果，提升了整体美观度。

- 5.为未来发展奠定基础:改造后的线路能够满足未来信息化发展的需求，为后续的系统升级和功能扩展提供了有力支持。

- 采购小组：

- 负责人（签字）：

- 年   月   日